## Slide 1
e-mail: carlosdepettris@gmail.com
Mitigación de inundaciones urbanas a través de lagunas reguladoras de excedentes pluviales
Autores
Calidad de agua y ecohidrología
III Congreso de Agua Ambiente y Energía, AUGM
DEPETTRIS, Carlos A.; PILAR, Jorge V.; GÓMEZ, Marcelo J. M.; RUBERTO, Alejandro R. y MENDEZ, Guillermo J.
Grupo de Investigación del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería – UNNE
Resistencia – Chaco - Argentina
Notes: 1

## Slide 2: Ubicación

## Slide 3
Objeto del trabajo: analizar la respuesta del diseño avanzado de la Estación de Bombeo del sistema lagunar Francia - Los Teros ante la demanda de la infraestructura interna de desagües pluviales, dentro del esquema del sistema de defensas del AMGR.
Condiciones predeterminadas: pautas de operación del recinto del Río Negro para los diferentes escenarios hídricos posibles, establecidas por la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas de la Provincia del Chaco, que es la Administración Provincial del Agua (APA).
Normativa existente: Resoluciones N° 1111/98, 303/09 y 1050/09 que fijan la cota de línea de ribera y la línea de restricción severa de las lagunas comprendidas en el AMGR, y que inciden en las condiciones de borde del diseño hidráulico de las estaciones de bombeo.
Situación actual de las cuencas urbanas: catorce subcuencas conforman el área de aporte a Laguna Los Teros.

## Slide 4: Delimitación de cuencas del área de aporte

## Slide 5
Subcuencas del sistema Francia – Los Teros

## Slide 6: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Uso del suelo

## Slide 7
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Adopción de parámetros para la modelación hidrológica
Adopción de la tormenta de diseño

## Slide 8: MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL SISTEMA
Se adoptó el modelo/programa HEC-HMS, desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, con el objeto de representar el comportamiento de la cuenca ante un evento de diseño con TR = 10 años.
Se adoptaron las curvas IDF aprobadas por la Autoridad de Aplicación (APA), para definir la tormenta de diseño, siendo ajustados los datos maximizados de intensidad de precipitación para cada recurrencia con el Programa AFMULTI (Paoli et al., 1991).
Los porcentajes de áreas permeables e impermeables fueron realizados a través de imágenes CNES Airbus de enero de 2022, obtenida de Google Earth, empleando para la clasificación el programa Qgis. La evolución de la impermeabilidad en el tiempo se basó en el trabajo “Diagnóstico urbano expeditivo del AMGR” (Arq. Carlos Scornik, 1998), para estimar la impermeabilidad futura.
Se consideró la influencia de la normativa municipal relativa al no incremento de las áreas impermeables más allá de sus elevados valores actuales (Ordenanza 12926/18).
Esquema de modelación hidrológica adoptado

## Slide 9
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Simulación hidrológica de la situación de diseño
Hidrogramas de entrada y salida y la evolución del volumen almacenado en la laguna Francia (resultado del programa HEC HMS) para la tormenta de diseño (TR= 10 años), con valores de CN e Impermeabilidad actuales.

## Slide 10
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Simulación hidrológica de la situación de diseño
Evolución del almacenamiento en la laguna Los Teros y los caudales de ingreso y descarga del sistema de bombeo para un evento de TR= 10 años y las condiciones de CN e Impermeabilidad actuales.

## Slide 11
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Evolución del almacenamiento y los caudales de entrada/salida de laguna Francia para CN e Impermeabilidad futuros.
Simulación hidrológica para CN e impermeabilidad futuros

## Slide 12
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Evolución del volumen y los caudales de entrada y de salida a través del bombeo en la laguna Los Teros para TR = 10 años y condiciones futuras de impermeabilidad.
Simulación hidrológica para CN e impermeabilidad futuros
Simulación hidrológica para eventos extremos
Verificación de condiciones de funcionamiento del sistema para eventos extremos y condiciones de impermeabilidad futura. Se han analizado eventos de precipitación crítico con recurrencias de 25 y 50 años.

## Slide 13: CONCLUSIONES
El funcionamiento hidrológico de las lagunas y su relación con las obras de control del escurrimiento que reciben y deben volcar hacia el río Negro, parte de la base de conocer los valores de altura de agua entre los que oscila cada laguna en los distintos ciclos hidrológicos.
Del análisis de los hidrogramas de entrada y salida y evolución del volumen almacenado en la laguna Los Teros, para la situación actual se determinó un caudal máximo de entrada de 10,954m³/s y un caudal de salida por bombeo de 6,031 m³/s, lo que significa que están funcionando las 5 bombas previstas en el diseño de la estación de bombeo.
Del análisis de los hidrogramas de entrada y salida y evolución del volumen almacenado en la laguna Los Teros, considerando una situación de urbanización futura se determinó un caudal máximo de 11,817 m³/s, se produce el caudal máximo de salida de 6,793 m³/s (las 5 bombas funcionando), lo que lleva la cota de la laguna a un valor de 47,05 m MOP, 10 cm por debajo de la “Línea de Advertencia” definida por la APA, cumpliendo con la premisa de diseño.

## Slide 14: CONCLUSIONES
La definición de las cotas de línea de ribera y riesgo hídrico de cada laguna, y los parámetros de diseño de la obra de control, serán apropiados para el funcionamiento de los niveles de esas lagunas, en la medida que el Municipio local y la Provincia respeten esos niveles, con el control de la impermeabilidad y de los asentamientos en los bordes de estos espejos de agua, teniendo en cuenta el contexto de muy baja energía del relieve del AMGR.
La verificación de las condiciones de funcionamiento para eventos extremos, se consideró satisfactoria, dada la criticidad de los eventos de diseño utilizadas.
Las lagunas desempeñan un papel importante desde la perspectiva de la Ecohidrología, ya que el servicio ambiental que ellas pueden brindar como retardadores de escurrimiento implica comprender la interacción entre las características geomorfológicas, el uso del suelo y el agua, regulando el escurrimiento superficial, reduciendo los picos de las crecidas, pudiendo evitar inundaciones urbanas.

## Slide 15
¡Muchas gracias!